Данные по водопотреблению

х. Гослесопитомник

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 554 | 230 | 127,42 | 554 | 250 | 138,50 | 554 | 300 | 166,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 26 | 130 | 3,38 | 56 | 160 | 8,96 | 106 | 200 | 21,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 130,80 |  |  | 147,46 |  |  | 187,70 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 13,10 |  |  | 14,70 |  |  | 18,80 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - | - | - | - | - | 40 | 75 | 3,00 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 32,70 |  |  | 37,00 |  |  | 47,00 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 554 | 50 | 27,70 | 554 | 50 | 27,70 | 554 | 50 | 27,70 |
|  | Всего: |  |  |  | 204,30 |  |  | 226,86 |  |  | 284,20 |

Данные по водоотведению

х. Гослесопитомник

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019 |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 554 | 230 | 127,42 | 554 | 250 | 138,50 | 554 | 300 | 166,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 26 | 130 | 3,38 | 56 | 160 | 8,96 | 106 | 200 | 21,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 130,80 |  |  | 147,46 |  |  | 187,70 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 13,10 |  |  | 14,70 |  |  | 18,80 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | кг/ бел | - | - | - | - | - | - | 40 | 75 | 3,00 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 32,70 |  |  | 37,00 |  |  | 47,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 176,60 |  |  | 199,16 |  |  | 256,50 |