См. далее

6. Инженерное оборудование территории

6.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Раздольненского сельского поселения, Кущевского района, Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Раздольненского сельского поселения входят: с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, х. Водяная Балка, х. Полтавский, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка, с. Александровка, с. Алексеевское, х. Семеновка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками полутвердыми тяжелыми не просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7баллов.

6.1.1. Водоснабжение

с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, х. Водяная Балка, х. Полтавский, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка, с. Александровка, с. Алексеевское, х. Семеновка.

Существующее положение

В настоящее время население с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая  Роща, х. Водяная  Балка,  с. Ивано-Слюсаревский,  х. Объездная  Балка,  с. Алексеевское, снабжаются водой от артезианских  скважин  Ейского  группового  магистрального  водопровода  МВ-VII-3.

В х. Полтавский,  х. Семеновка, с. Александровка водопровод отсутствует, население снабжается  привозной водой.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Водоснабжение хуторов осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø200мм, МВ- VII -3, проходящий по западной границе села Раздольное.

В хутора разводящие трубопроводы МВ-VII-3 Ø100мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50м3 и далее в водопроводную сеть.

В с. Раздольное, с. Ивано-Слюсаревское, с. Александровка,  х. Водяная Балка  расположены  водонапорные башни ВБР-50, требующие замены.

Сети проложены по территории села Раздольное  тупиковые Ø20-100мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения с. Раздольное и  х. Полтавский, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хуторов.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 1,5.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Раздольное

- на современное состояние Q=346,37м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=395,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=502,83м3/сут.

по х. Полтавский

- на современное состояние Q=22,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=30,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=41,18м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 2,3,4, ,6,7,8,9,10.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Гослесопитомник

- на современное состояние Q=204,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=226,86м3/сут.;

- на расчетный срок Q=284,20м3/сут.

по х. Зеленая Роща

- на современное состояние Q=45,83м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=82,35м3/сут.

по х. Водяная Балка

- на современное состояние Q=44,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,50м3/сут.;

- на расчетный срок Q=79,35м3/сут.

по с. Ивано-Слюсаревский

- на современное состояние Q=92,80м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=120,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=164,70м3/сут.

по х. Объездная Балка

- на современное состояние Q=47,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=85,13м3/сут.

по с. Александровка

- на современное состояние Q=5,57м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=6,83м3/сут.;

- на расчетный срок Q=8,60м3/сут.

по с. Алексеевское

- на современное состояние Q=64,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=84,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=115,28м3/сут.

по х. Семеновка

- на современное состояние Q=33,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=43,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=60,37м3/сут.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Место размещения существующего водозабора в селе Раздольном  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

В связи с расширением водоснабжения села Раздольное  по генеральному плану возникла  необходимость в организации  централизованного узла водопроводных сооружений на производительность 550 м3/сутки с учетом расхода на водоснабжение х. Полтавский.

Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-VII-3.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Водоснабжение с. Раздольное и х. Полтавский предусматривается от проектируемого узла водопроводных сооружений, расположенного на северной окраине села.

На площадке узла головных водопроводных сооружений необходимо расположить:

1. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2 Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

5. Дизельная.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из магистрального водопровода МВ-VII-3 Ø250 по разводящему трубопроводу В-VII-2 Ø100 вода подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть села Раздольное и в водонапорную башню ВБР-25 для  х. Полтавский.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые  противопожарные нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений.

Снабжения питьевой водой населения хуторов х. Гослесопитомник, х. Зеленая  Роща, х. Водяная  Балка,  с. Ивано-Слюсаревский,  х. Объездная  Балка,  с. Алексеевское  принято от разводящих трубопроводов В-VII-3 Ø100мм  Ейского группового магистрального водопровода, которые подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжения питьевой водой населения с. Александровка принято от разводящих сетей хутора Гослесопитомник.

Снабжения питьевой водой населения хутора Семеновка принято от разводящих сетей села Ивано - Слюсаревский.  Для х. Семеновка запроектирована водонапорная башня ВБР-25.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911г. предусматривается реконструкция магистрального водовода МВ-VII-3 Ø250 и замена водонапорных башен ВБР-50 в селах Раздольное, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское и х. Водяная Балка.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому  количеству  населения  для с. Раздольное  расчетный  расход воды  на наружное пожаротушение принят по таблице 5  СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5л/с каждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание  для  х. Полтавский  и с. Алексеевское  предусматривается для наружного  пожаротушения забор воды пожарными машинами. из  р. Эльбузд.

Для х. Гослесопитомник, х. Семеновка, с. Александровка и с Ивано-Слюсаревское предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из балки Куцая.

Для х. Объездная Балка  предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из балки Объездная, для  х. Водяная Балка - из балки Сикей, а для  х. Зеленая Роща – из р. Россошь.  Пожарные депо расположены в селах  Раздольное и Ивано-Слюсаревское в 2,5-3,0км от хуторов и в х. Зеленая Роща.

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84*, и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в с. Раздольное  проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети по с. Раздольное на расчетный срок составляет 22,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø100 , L=600,00м.

Объем работ по водопроводу по с. Раздольное и хуторам сельского поселения

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 78800,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х100 | сталь | 1200,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-50 в с. Раздольное, х. Водяная Балка, с. Ивано-Слюсаревское с. Алексеевское |  |  | 4 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-25 в х. Семеновка и х. Полтавский |  |  | 2 |

6.1.2. Канализация

с. Раздольное, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, х. Водяная Балка, х. Полтавский, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка, с. Александровка, с. Алексеевское, х. Семеновка.

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно справке администрации МО Кущевского района централизованной канализации  в селах и хуторах нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Раздольное и приняты решения по канализованию хуторов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 11-20.

Расход стоков составляет:

по с. Раздольное

- на современное состояние Q=306,62м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=355,95м3/сут.;

- на расчетный срок Q=463,08м3/сут.

по х. Полтавский

- на современное состояние Q=22,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=30,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=41,18м3/сут.

по х. Гослесопитомник

- на современное состояние Q=176,60,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=199,16м3/сут.;

- на расчетный срок Q=256,50м3/сут.

по х. Зеленая Роща

- на современное состояние Q=45,83м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=82,35м3/сут.

по х. Водяная Балка

- на современное состояние Q=44,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,50м3/сут.;

- на расчетный срок Q=79,35м3/сут.

по с. Ивано-Слюсаревский

- на современное состояние Q=92,80м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=120,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=164,70м3/сут.

по х. Объездная Балка

- на современное состояние Q=47,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=60,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=85,13м3/сут.

по с. Александровка

- на современное состояние Q=5,57м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=6,83м3/сут.;

- на расчетный срок Q=8,60м3/сут.

по с. Алексеевское

- на современное состояние Q=64,90м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=84,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=115,28м3/сут.

по х. Семеновка

- на современное состояние Q=33,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=43,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=60,37м3/сут.

С учетом  инженерной подготовки территории  проектом  канализации в с. Раздольное, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, запроектированы  канализационные  насосные  станции  перекачки  в количестве 3 штук.

Канализационные стоки с. Раздольное самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Канализационные стоки от х. Водяная Балка и х. Полтавский собственными  КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации с. Раздольное и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 580,00.м3/сутки запроектированы на южной окраине села  Раздольное.

Канализационные стоки х. Гослесопитомник и с. Ивано-Слюсаревский самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Канализационные стоки хуторов Семеновка и с. Александровка канализационными насосными станциями КНС перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть х. Гослесопитомник и с. Ивано-Слюсаревский и далее поступают на проектируемые очистные сооружения с. Ивано-Слюсаревский.

Канализационные стоки  поселка Садовый Кущевского сельского поселения с расходом сточных вод на расчетный срок Q=115,29м3/сут канализационной насосной станцией КНС перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть с. Александровка и далее поступают на проектируемые очистные сооружения с. Ивано-Слюсаревский.

Очистные сооружения производительностью 600,00.м3/сутки запроектированы на северной  окраине села. Ивано-Слюсаревский

Канализационные стоки от хутора Объездная Балка отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции перекачки и по напорному коллектору  в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения  канализации  с  выпуском  очищенных  сточных  вод  в  балку Объездная.

Очистные сооружения производительностью 80,00.м3/сутки запроектированы на восточной окраине х. Объездная Балка.

Канализационные стоки хутора Зеленая Роща самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском  очищенных сточных вод в р Россошь

Очистные сооружения производительностью 80,00.м3/сутки запроектированы на северной окраине х. Зеленая Роща.

Канализационные стоки с. Алексеевское самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации  с выпуском очищенных сточных вод в р. Эльбузд.

Очистные сооружения производительностью 100,00.м3/сутки запроектированы на северо-западной окраине с. Алексеевское.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод для села Раздольное и села Ивано-Слюсаревское запроектирован на земледельческие поля орошения.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 5,00га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

-сброс очищенных сточных вод для х. Объездная Балка, х. Зеленая Роща и села Алексеевское предусмотреть в водоем (водоприемником является река Россошь, р. Эльбузд и балка Объездная).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 78,75км.

Объемы  работ  по  канализации  с. Раздольное и  хуторам сельского поселения

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 42150,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 1600,00 |
| 3 | Трубы напорные | 65-80-100 | полиэтил. | 35000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 2 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 9 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=580,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q=600,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения, Q=100,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 9 | Канализационные очистные сооружения, Q=80,00м3 /сут |  |  | 2 |

6.1.3. Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений села  Раздольное  составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

6.1.4. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 23

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 346,37 | 502,83 |  | 395,70 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 289,37 | 418,83 |  | 329,70 |
|  | - на производственные нужды |  | 57,00 | 84,00 |  | 66,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | Км |  | 23,20 |  | 12,00 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 22,47 | 41,18 |  | 30,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 18,47 | 33,68 |  | 24,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 7,50 |  | 5,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Гослесопитомник |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 204,30 | 284,20 |  | 226,86 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 171,60 | 237,20 |  | 189,86 |
|  | - на производственные нужды |  | 32,70 | 47,00 |  | 37,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160-250 |
| х. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 45,83 | 82,35 |  | 60,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 37,33 | 67,35 |  | 49,30 |
|  | - на производственные нужды |  | 8,50 | 15,00 |  | 11,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Водяная Балка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 44,45 | 79,35 |  | 58,50 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 36,45 | 64,85 |  | 47,50 |
|  | - на производственные нужды |  | 8,00 | 14,50 |  | 11,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 92,80 | 164,70 |  | 120,60 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 75,80 | 134,70 |  | 98,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 17,00 | 30,00 |  | 22,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Объездная Балка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 47,47 | 85,13 |  | 60,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 38,47 | 69,63 |  | 49,30 |
|  | - на производственные нужды |  | 9,00 | 15,50 |  | 11,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с. Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 5,57 | 8,60 |  | 6,83 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4,57 | 7,00 |  | 5,63 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,00 | 1,60 |  | 1,20 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| с Алексеевское. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 64,90 | 115,28 |  | 84,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 52,90 | 94,28 |  | 68,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 12,00 | 21,00 |  | 15,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| х. Семеновка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 33,59 | 60,37 |  | 43,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 27,59 | 49,37 |  | 35,20 |
|  | - на производственные нужды |  | 6,00 | 11,00 |  | 8,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 907,75 | 1423,99 |  | 1086,69 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 752,55 | 1176,89 |  | 898,29 |
|  | - на производственные нужды |  | 155,20 | 247,10 |  | 188,40 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VII-3 |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 80,00 |  | 50,00 |
| 6.2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| с. Раздольное |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 306,62 | 463,08 |  | 355,95 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 249,62 | 379,08 |  | 289,95 |
|  | - производственные сточные воды | - | 57,00 | 84,00 |  | 66,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  | 580,00 | 400,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 39,75 |  | 20,00 |
| х. Полтавский |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 22,47 | 41,18 |  | 30,20 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 18,47 | 33,68 |  | 24,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 4,00 | 7,50 |  | 5,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Раздольное |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  | 2,00 |
| х. Водяная Балка |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 44,45 | 79,35 |  | 58,50 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 36,45 | 64,85 |  | 47,50 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,00 | 14,50 |  | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Раздольное |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |  | 1,50 |
| с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 92,80 | 164,70 |  | 120,60 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 75,80 | 134,70 |  | 98,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 17,00 | 30,00 |  | 22,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 600,00 |  | 370,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |  | 3,00 |
| х. Гослесопитомник |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 176,60 | 256,50 |  | 199,16 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 143,90 | 209,50 |  | 162,16 |
|  | - производственные сточные воды | - | 32,70 | 47,0 |  | 37,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  | 3,00 |
| с. Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 5,57 | 8,60 |  | 6,83 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4,57 | 7,00 |  | 5,63 |
|  | - производственные сточные воды | - | 1,00 | 1,60 |  | 1,20 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  | 1,00 |

х. Семеновка

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 33,59 | 60,37 | 43,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 27,59 | 49,37 | 35,20 |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 6,00 | 11,00 | 8,00 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Ивано-Слюсаревское |  |  | 90,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 | 1,00 |  |

х. Объездная Балка

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 47,47 | 85,13 |  | 60,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 38,47 | 69,63 |  | 49,30 |
|  | - производственные сточные воды | - | 9,00 | 15,50 |  | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 80,00 | 60,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  | 3,00 |

х. Зеленая роща

| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 45,83 | 82,35 |  | 60,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 37,33 | 67,35 |  | 49,30 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,50 | 15,00 |  | 11,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  | 80,00 | 60,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 |  | 5,00 |
| с. Алексеевское |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 64,90 | 115,28 |  | 84,20 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 52,90 | 94,28 |  | 68,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 12,00 | 21,00 |  | 15,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 100,00 |  | 80,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  | 3,00 |
| Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 840,30 | 1356,54 |  | 1019,24 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 685,10 | 1109,44 |  | 830,84 |
|  | - производственные сточные воды | - | 155,20 | 247,10 |  | 188,40 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 1440,00 |  | 970,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 78,75 |  | 42,50 |